第16323章

高壓斷路器

1.	通則

1.1	本章概要

本章在說明24 kV 高壓真空斷路器之設計、製造、供應及試驗等之相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	真空斷路器

1.3	相關章節

1.3.1	第01330章-- 資料送審

1.3.2	第01450章-- 品質管理

1.3.3	第16010章-- 基本電機規則

1.3.4	第16321章-- 高壓配電盤

1.4	相關準則

1.4.1	美國國家標準協會(ANSI)

(1) ANSI C37.04	  以對稱電流為基準額定之交流AC高壓真空斷路器額定構造

(2) ANSI C37.06   以對稱電流為基準額定之AC高壓真空斷路器額定及有關

需要容量

(3) ANSI C37.11   以對稱電流及總電流為基準額定之高壓真空斷路器控制

要求

1.4.2	美國電工法規(NEC)

1.4.3	美國電機製造業協會（NEMA）

(1) NEMA SG4	 Alternating-Current High-Voltage Circuit Breakers.          （交流高壓斷路器）

(2) NEMA CC1	變電站電力交連規定

1.4.4	美國銲接學會（AWS）

1.4.5	美國電機電子工程師協會（IEEE）

(1)	IEEE C37.09  交流電高壓真空斷路器對稱電流測試（以對稱電流為基準

額定之交流高壓斷路器標準試驗程序）

(2)  IEEE C37.30  高壓開關標準要求

(3)  IEEE C37.123  氣密式供電站設備規範（氣體絕緣變電站，電力變電站設

備規範之指引）

1.4.6	  國際電工委員會（IEC）

IEC62271-100  高壓開關標準要求

1.5	資料送審

1.5.1	資料送審應依據第01330章「資料送審」及本章之規定辦理。

1.5.2	品質管理計畫書應依據第01450章「品質管理」之規定辦理。

1.5.3	施工計畫

(1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。

(2) 設備材料測試方式、步驟及表格。

(3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

1.5.4	施工製造圖

(1)	系統架構圖：標示每項設備的尺度與組件，顯示特製的結構固定與支持裝置、配件及連結之詳圖。

(2)	工作相關各項設備之接線圖、安裝圖、平面佈置圖、管線配置圖、設備基礎。

(3)	材料單：依據施工製造圖所列各項設備組件，列出零件編號。

1.5.5	廠商資料

(1)	設備型錄、設備系統規格技術文件。

(2)	設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。

(3)	符合經濟部能源局「屋內線路裝置規則」第401條之規定，斷路器之原製造廠通過能源局原製造廠認證登錄。

(4)	須為安裝年度最新品，並提出原製造廠出廠證明文件，代理商授權證明,並提出當年度正本進口證明文件詳列主配件明細供備查核對，核後正本退回，影本由業主留存。

(5)	台灣電力公司認可為線路保護用、並符合能源局”屋內線路裝置規則”第401條規定之原製造廠登錄及型式試驗報告審查合格之證明文件。

(6)	須列出1年份操作維護所需之備品表，表中須列出品名、零件編號、單價及數量。

1.5.6	承包商必須於驗收前提供文件，如下述︰

(1)	系統操作手冊及測試方式，步驟及表格。

(2)	系統架構圖、系統維護手冊。

(3)	設備系統規格技術文件。

(4)	工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。

1.6	品質保證

1.6.1	需符合第01450章「品質管理」及第16010章「基本電機規則」相關準則規定辦理。

1.7	運送、儲存及處理

1.7.1	交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.7.2	承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所。

1.8	現場環境

1.8.1	標高海平面 : 1000公尺以下

1.8.2	相對濕度：20%~80% (屋內)，20%~95% (屋外)

1.8.3	溫度：0℃~45℃ (屋內)，0℃~55℃ (屋外)

1.9	保固

1.9.1	承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收合格日起保固2年。

1.9.2	承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由工程司核存；在保固期間如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

2.	產品

2.1	型式

斷路器為閉鎖、三相可抽出型、附手動操作桿。高壓主迴路須採水平操作方式推至連接或抽出位置。控制迴路則為手動插接方式、抽出座與斷路器本體須整組原裝進口。

2.2	額定

2.2.1	標稱電壓：24 kV。

2.2.2	額定最高電壓：24 kV。

2.2.3	額定頻率： 60Hz。

2.2.4	商頻交流耐壓：50 KV/1min。

2.2.5	衝擊波耐壓：125 KV(1.2×50μs)。

2.2.6	額定連續電流：630/1250 A。(依圖面標準)

2.2.7	短時間電流(3秒) ：25 kA。

2.2.8	三相啟斷容量：25kA。

2.2.9	額定啟斷時間: 3 cycle。

2.2.10    動作責務要求: O-0.3s–CO-3min-CO。

2.2.11    斷路器為真空型，應具備有啟閉計數器。

2.2.12    符合IEC-62271-100最新標準。

2.2.13    機械壽命：10000次（M2等級）

2.3	設計要求

2.3.1	斷路器操作方式應為手動、電動馬達操作彈簧儲能投入型，並可選擇手動儲能而遙控跳脫方式。以直流(DC)跳脫方式;若附件所定跳脫方式電源為AC即表示應由承包商自行提供電容跳脫裝置(Condenser Tripping Device)變為直流供斷路器跳脫，此CTD設備需有下列功能，確保品質與動作可靠性。

(a)	盤面電錶型CTD，不用開啟高壓盤盤門，即可辨識CTD工作的狀態。

(b)	DC指示電錶可清楚辨識跳脫迴路工作電能狀態是否為有效工作電能，測試按鈕有載之下可測試（確實模擬斷電供電負載），瞭解容量裕度與時間裕度。

(c)	電力停電時，CTD容量充足，有能力提供電子電驛儲存記錄之容量，維持的時間2〜3秒以上。有測試報告。

(d)	PT二次側電源燈，可清楚瞭解主電源迴路控制電源是否來電。

(e)	具有輸入電源自動切換功能，內鍵在CTD內部，PT與CTD 2種直流電能輸出，具對鎖防誤動作之功能。

2.3.2	斷路器須附如下之輔助開關接點：

除了斷路器操作之必要的輔助接點外，另應至少提供4組常開及4組常閉備用輔助接點，可外加斷路器位置指示接點Cell switch:RUN(2a)+TEST(2a)接點。

儲能機構狀況指示開關。

投入控制迴路具有防振( Anti-pumping )功能。

操作電源之電壓在額定值之85% 至110% 變化時，操作機構仍能動作。

2.3.3	每一斷路器於操作面板上至少應裝有下列各附件：

(1) 斷路器位置機械連鎖機構

(2) 斷路器主接點開啟／閉合指示

(3) 彈簧儲能狀態指示

(4) 手動彈簧儲能位置

(5) 斷路器開啟／閉合按鈕(附按鈕掛鎖保護蓋)

(6) 附Key lock功能

(7) 計數器counter

2.3.4	抽出型斷路器構造應包含可動部及固定部，固定部設有可供斷路器本體抽出及導入之移動導軌。抽出型斷路器活動部份應有接地端子，且採自動連接方式於送電位置時與固定部份之接地端子完全閉合。當可動部抽出後，固定部裝有可將主電路帶電體隔離之安全遮蔽板，該遮蔽板可隨斷路器本體之抽出或導入，而自動關閉或開啟。

2.3.5	斷路器可動部與固定部間控制線路切離裝置為多極插入式之插頭與插座所組成，當斷路器可動部未被推入至測試和連接位置時，電氣控制迴路無法操作。

2.3.6	斷路器主電路構造為三相分離，導體部份外均須隔板被覆絕緣，主電路之分離裝置採手動定位連接方式，控制電路之分離裝置必須為手動連接方式以確保其接續之可靠性。

2.3.7	斷路器之機械連鎖功能，至少應包含下列之規定：

斷路器主接點開啟（Open）時，可允許將斷路器抽出或導入，且當斷路器導入至測試或連接位置時，主接點始可閉合（Close）。

斷路器於在導入或抽出之狀態進行中，在測試及分離位置兩者之間，在測試及連接位置兩者之間等三種情況下斷路器之主接點均不得閉合。斷路器於連接位置及主接點閉合時，有自動機械連鎖，以避免斷路器在有負載情況下被抽出。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	施工佈置：工地勘察、設備儲存、安裝場地、搬運路線、人員、車輛及各項配合措施均應事先詳加調查，備妥計畫以利確實執行。

3.1.2	安裝工作資料

(1)	安裝進度表。

(2)	安裝工作必備之機具及試驗儀器。

(3)	其他相關作業標準及規定。

3.2	施工方法

3.2.1	各設備之安裝方式，應依審查認可之安裝說明書或手冊確實施工。

3.2.2	各種螺栓固定時，應使用扭力板手（Torque Wrenches）其力矩範圍，應符合相關力矩規定。

3.2.3	斷路器開關盤須備有足夠空間，以便電力電纜引進及引出。

3.2.4	斷路器安裝

設備組裝前後，其絕緣物及金屬部份，皆須予以清拭，並用性能良好之真空吸塵器吸淨，以防塵埃落集於包封體內，造成絕緣物劣化而影響使用。

3.3	試驗

3.3.1	所有測試均需依照適用之ANSI、IEC、NEMA 或經認可標準之規定辦理。

3.3.2	出廠試驗

所有設備在公證機構見證下需施行出廠試驗，至少須包括下列項目：

(1) 構造檢查。

(2) 控制、操作、輔助電路之動作及耐壓試驗。

(3) 主電路之接觸電阻量測試驗。

(4) 低頻耐壓試驗。

(5) 絕緣電阻試驗。

(6) 洩漏測試。

3.3.3	型式試驗

每一額定斷路器設備必須依照適用之ANSI、IEC、NEMA 或經認可標準之規定執行下列試驗，如已具有相同設計、絕緣等級和額定之斷路器設備，則其型式試驗報告亦可接受，此等試驗資料必須完整提供，且清楚標明試驗日期及公正機構，如大電力核准文件：

(1)	構造檢查。

(2)	機械操作壽命試驗。

(3)	連鎖裝置試驗。

(4)	控制、操作、輔助電路之動作及耐壓試驗。

(5)	溫升試驗。

(6)	主電路之接觸電阻量測試驗。

(7)	低頻耐壓試驗。

(8)	部分放電試驗。

(9)	衝擊波耐壓試驗。

(10)	短時間耐電流試驗。

(11)	啟斷試驗。

(12)	額定啟斷時間。

(13)	額定容許延遲跳脫時間。

3.3.4	現場試驗

現場試驗應在現場開關設備組裝完成後，送電前進行測試，承包廠商應委託合格的電氣檢驗顧問公司會同工程司進行試驗。

現場試驗包含下列項目：

(1)	構造檢查。

(2)	控制、操作、輔助電路之動作及絕緣電阻量測。

(3)	主電路之接觸電阻量測。

(4)	連鎖裝置試驗。

(5)	現場耐壓試驗。

3.3.5	承包商所提供之設備必須依照上述試驗之規定加以試驗，且廠商必須提出包含完整的試驗數據和圖面之試驗報告3份。

3.4	訓練

3.4.1	承包商於本工程測試完畢經洽業主決定適當時間，負責提供人員訓練，訓練業主指派之操作及維修人員。

3.4.2	在訓練開始前一個月提送訓練計畫書，計畫書內容應包括訓練課程、訓練地點及負責訓練人員等送業主和工程司認可後實施。

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	依契約有關項目以契約數量計量。

4.1.2	配線器材已包含於另料或雜項內，不再予以計量。

4.2	計價

4.2.1	契約有關項目以契約數量計價。

4.2.2	單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。

4.2.3	配線器材已包含於另料或雜項內，不再予以計價。

### 〈本章結束〉