第16291章

儀表、電驛及控制裝置

# 1.	通則

1.1	本章概要

本節涵蓋用在馬達控制中心，單元變電站，及配電盤之儀表，電驛及控制裝置。

1.2	工作範圍

### 1.2.1	低壓馬達控制中心

### 1.2.2	單元變電站

### 1.2.3	配電盤

1.3	相關章節

### 1.3.1	第01330章--資料送審

### 1.3.2	第01450章--品質管制

### 1.3.3	第16010章--基本電機規則

### 1.3.4	第16050章--電機基本材料及施工方法

1.4	相關準則

### 1.4.1	中國國家標準(CNS)

(1)	CNS1307C4034交流瓦時計

(2)	CNS1328C4036儀器用變心器總則

### 1.4.2	美國國家標準協會(ANSI)

(1)	ANSIC12.4機械需量記錄器

(2)	ANSIC12.10瓩時表

(3)	ANSIC12.11計量用之儀表變壓器，15KV及以下者。

(4)	ANSIC37.20開關設備組件，包含金屬箱體之匯流排

(5)	ANSIC37.90與電力機具有關之電驛及電驛系統

(6)	ANSIC39.1電氣類比指示儀表

(7)	ANSIC57.13 變壓器

### 1.4.3	美國電機製造業協會(NEMA)

(1)	NEMASG4交流高電壓斷路器

(2)	NEMASG5動力開關裝置組成

(3)	NEMAST20一般用途之乾式變壓器

### 1.4.4	國際電工委員會(IEC)

(1)	IEC255-22-1

1.5	資料送審

### 1.5.1	資料提送審查應符合第01330章「資料送審」及本章之規定。

### 1.5.2	相關產品之廠商型錄及接線圖。

1.6	品質保證

### 1.6.1	遵從第01450章「品質保證」以及本節之規定

### 1.6.2	製造廠標準：所有儀表，計器及保護電驛，應依製造廠之標準檢查程序做工廠檢查，電驛設計之校正。

### 1.6.3	標準商業生產：應依IEC 60688 EN61010之規定對電驛做標準商業生產試驗。

### 1.6.4	特定設計：如有以前製造之設備及材料經證明之試驗報告送審並認可，則此特定設計試驗可免除。

### 1.6.5	試驗設備：試驗設備應精確，用於試驗之每一儀表之校正記錄應備查核。

### 1.6.6	精確度：儀表及遙測轉換器應在刻度之0,1/4,1/2及1各點檢查其精確度。計器應依[ANSIC12.4]之規定檢查其精確度。

1.7	運送、儲存及處理

### 1.7.1	交運之產品應有妥善的包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚的標識以便辨識廠商名稱，產品、產地或組件的編號及型式。

### 1.7.2	承包商須以防止損壞的方式管理產品。

1.8	保固

### 1.8.1	承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者，應自[驗收合格日起保固一年]。

### 1.8.2	承包商應於工程驗收合格日後[一週內出具保固保證書，由工程司核存]；在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

# 2.	產品

2.1	設計與製造

### 2.1.1	儀表，電驛，表計，控制開關，選擇開關及記錄器，均須按相關規定製造。

### 2.1.2	控制及選擇開關，表計，電驛，其他裝置及所有儀表，除採熱偶連接及同軸電路者外，均應用[螺絲式接頭]、[NEMA]規定之適用接頭。

### 2.1.3	斷路器控制開關應有瞬時型"閉合"及"跳脫"選擇，附有紅色及綠色指示燈。

2.2	材料

### 2.2.1	儀表變比器

(1)	儀表變比器應為樹脂模鑄式，須符ANSIC12.11、ANSIC57.13、NEMAEI2 規定中之條款。比流器應依需要為繞線式或貫通式，用於瓩時計及乏時計時，應有相當於[0.3B-0.1，0.3B-0.3，0.3B-0.5，0.3B-0.9及0.6B-1.8]之精確度。若為其他單元用者則精確度應符合[ANSIC37.20]之規定。用於電驛之比流器應於額定負擔時，在一次側電流0-20倍之間呈直線反應。比壓器在連接負載時之精確度須符合[ANSIC57.13規定之0.3]，並應有一次側熔絲。

(2)	比流器(CT)絕緣應按斷路器或系統全電壓時之額定值規定。其熱效應及機械強度應符合斷路器或系統短路容量之強度。設備本身須附簡單之裝置，可輕易將CT二次線圈短路之。比流器之安排應使電纜可在比流器上結線。

### 2.2.2	控制電源變壓器

控制電源變壓器應為單相或三相如設計圖說，真空浸漬，樹脂模鑄加封，乾式供應110V電源。

2.2.3	電容跳脫裝置(CTD)

(1)	盤面電錶型CTD，不用開啟高壓盤盤門，即可辨識CTD工作的狀態。

(2)	DC指示電錶可清楚辨識跳脫迴路工作電能狀態是否為有效工作電能，測試按鈕有載之下可測試（確實模擬斷電供電負載），瞭解容量裕度與時間裕度。

(3)	電力停電時，CTD容量充足，有能力提供電子電驛儲存記錄之容量，維持的時間2〜3秒以上。有測試報告。

(4)	PT二次側電源燈，可清楚瞭解主電源迴路控制電源是否來電，5種交直流外接電源支援輸入並有支援電源指示燈。

(5)	具有輸入電源自動切換功能，內鍵在CTD內部，具對鎖防誤動作之功能，6種直流電能併接智能輸出。

(6)	具備跳脫迴路狀態接線標準配置端子台。

### 2.2.4	儀表及電表

(1)	數位式LCD顯示電表之設計應符合IEC 870 供配電盤及儀表變比器使用者，量測電壓,電流比可為5A

(2)	額定使用頻率為:60 HZ

(3)	操作電壓為:100~250 VDC 110/230 VAC

(4)	可量測數據為:各相電流、電壓、有效功率、無效功率、視在功率功率因數、電壓及電流諧波、頻率、相角、輸出/入功率等數值。

(5)	具兩組警報輸出接點。

(6)	具可規劃性多重顯示量測數據視窗功能選擇。

(7)	具通訊功能可傳輸量測數據至遠端控制系統。

(8)	顯示2至31各次諧波

### 2.2.5	保護電驛

(1)	本規範所稱之集合式電錶電驛應採微處理型數位固態電子式，電驛上各控制元件應能達到對電力系統之監視、保護及連鎖等功能，且於正常使用中亦能輕易測試其本身是否能正常工作，而不影響供電之連續性，並可使用在匯流排(Bus Bar)輸配電系統上之全功能保護電驛。

(2)	保護電驛應具備之標準額定及構造，除本規範之規定外，並須符合IEC 60255、EN 50081、ANSI/IEEE C37.90、DIN57435。

(3)	電氣額定及規格：

A.	操作電壓：               110~250VDC、115VAC

B.	CT二次電流：            1A/5A。

C.	系統頻率：               60/50HZ。

D.	量測電壓：               100~125VAC

E.	數位輸入監控接點：       8組(可輸入電壓24~250 VDC)。

F.	警報訊號輸出接點：       4組(可規劃)。

G.	跳脫動作接點：           4組(可規劃)。

H.	操作溫度範圍 :            -5。C ~ +55。C。

I.	電腦介面連結：            MOD-BUS、RS-485。

J.	記錄故障時間：           5秒內(包括跳脫、異常動作、訊號接點)。

K.	可顯示量測數據:          頻率、電壓、電流、有效功率、無效功率、 功率因數、仟-瓦時、操作溫度、負載使用量故障點記錄。

L.	線路保護:                計有、50BF、27、29、50/50N、51/51N、74TC、81O/U及閉鎖電驛(86)不平衡負載保護。

M.	電動機保護:              計有49、46。

N.	控制相數:                R、S、T、N 四相一體。

(4)	說明：

A.	保護電驛相間低電壓跳脫保護應為V< 30~120V。

B.	保護電驛相間過電壓跳脫保護應為V> 40~130V。

C.	保護跳脫延遲時間V<、V> 0.0~60s或∞。

D.	保護電驛馬達起動電流跳脫保護應為ISTART/In 1~16。

E.	保護跳脫馬達起動電流延遲時間1~180s。

F.	保護電驛頻率跳脫保護應為55.5~64.5 HZ。

(5)	反時性(定時性)過電流保護:

A.	時間曲線:計有Inverse、Short Inverse、Long Inverse、Moderately Inverse Very Inverse、Extremely Inverse、Definite Inverse、I sequare T及使用者可自訂曲線。

B.	反時性相間過電流跳脫保護應為Ip> 0.1~4.0 Ip/In。

C.	反時性相間過電流瞬時跳脫保護應為I>>0.1~25.0 I/In

D.	反時性對地過電流跳脫保護應為IEP>0.05~4 IEP/In。

E.	反時性對地過電流瞬時跳脫保護應為IEP>>0.05~25 IEP/In

F.	特性曲線時間常數應為IEC:0.05~3.2s、ANSI/IEEE:0.5~15s。

G.	定時性相間過電流瞬時跳脫保護延遲時間應為0.0~60s或∞

(6)	差動電驛(87)

A.	電驛應為[感應式][固態電子式][微處理式]。

B.	適合發電機、變壓器、匯流排等之內部短路故障保護。

C.	具比率差動特性及二次諧波抑制功能。

D.	附百分比率及延時標置，可供保護協調設定用。

E.	[固態電子式或微處理式之工作電源應為[110VAC][110VDC]。

2.2.6	輔助電驛

輔助電驛應為[盤裝式] [半嵌入式]，背面連接，裝在配電盤之正面，或為裝於配電盤內固定型，有防塵蓋及前面接線。

2.2.7	控制開關

(1)	控制開關應為多段旋轉盤裝式，有完全封閉之接點。所有斷路器控制開關應為彈簧復歸式，設計有跳脫指示，有抽出操作以鎖住斷路器控制，並應設有槍柄式手把。斷路器控制開關應可配合監控系統，使斷路器抽出不用時有"滅燈"之指示、電壓及電流表開關應為保持位置式，有圓形滾邊把手，可測量全部可能之相電壓組合及每一相之電流。電流開關之接點在介接點間應有動作重疊(斷開以前接通)。

(2)	所有控制及儀表開關之接點均應為自行對正，並應有自清動作。應有一動作確實之裝置在閉合之接點上保持高壓力。壓縮彈簧不得帶電。開關上之蓋或板應可容易檢視接點。控制與儀器開關應為標準產品，適用於[600VAC]或[110VDC]電路。開關在額定電流通過開關接點時，[應能承受最少10,000次操作壽命試驗]。

(3)	控制及儀表開關應能連續通過[20A]，在[40°C之周溫時不超過30°C之溫升]。彈簧復歸開關及其它手動開關之電感負載啟斷容量在110VAC或110VDC電壓應不得小於[10A]。

(4)	每一控制及儀表開關應能清楚顯示操作位置。

2.2.8	指示燈

指示燈組件應為盤裝式，有適當之顏色及一體安裝之變壓器，額定為[110/6V，6W]燈泡應為滑插或螺絲燈頭式。色罩之材料應不致受燈泡之熱力而致軟化。燈與色罩應可自盤面更換，並應供應換燈時所需之專用之工具。在可能情形下，所有色罩均應為相同型式，所有燈泡應為相同型式及額定。

2.2.9	試驗開關

每一組比流器應有試驗開關。開關應接於比流器與任何負載之間。開關應予配線使其可以測量比流器之輸出，亦可使比流器短路，或可投入試驗電流進入變壓器之負擔。每一單元均應有電壓切斷開關。

2.2.10	轉換器

應按所示供應電流，電壓及電力轉換器。個別轉換器輸出信號之精確度應在全刻度範圍±0.5%以內。儀表變壓器及轉換器應完全配合或配合校正之。

2.3	工廠品質管制

2.3.1	製造廠標準︰所有儀表，計器及保護電驛，應依製造廠之標準檢查程序做工廠檢查，電驛設定之校正。

2.3.2	標準商業生產︰應依[IEC255]之規定對電驛做標準商業生產試驗。

2.3.3	特定設計；如有以前製造之設備及材料經證明之試驗報告送審並認可，則此特定設計試驗可免除。

2.3.4	試驗設備︰試驗設備應精確，用於試驗之每一儀表之校正記錄應備查核。

2.3.5	精確度︰儀表及遙測轉換器應在刻度之0，1/4，1/2及1各點檢查其精確度。計器應依[ANSIC12.4]之規定檢查其精確度。

3.	施工

3.1	安裝

全部安裝工作應依製造廠刊印之說明辦理，並依第16050章「電機基本材料及施工方法」規定配置管線。

3.2	現場試驗

設備安裝後，應做現場試驗、證明該所有儀表、電驛及控制開關等之功能符合規範及設計圖說規定之運轉需求。

<本章結束>